#N901704813 1 #

ГОСТ 16549-71

Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ

САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЧУГУННЫЕ

НА  С ЗАГЛУШКОЙ ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ

Sieeve type iron plug valves with gland and blind flange

for drainage for

Дата введения 1973-01-01

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидромеханизации, санитарно-технических и специальных работ Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР

Зам. директора института по научной работе Зубков В.М

Руководитель темы Лазуткин В.В.

Исполнители - Сатюков А.И., Ханович И.И.

ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

Зам. министра Соколов К.М.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР

Начальник отдела Шкинев А.Н.

Начальник подотдела стандартов и технических условий Мозольков В.С.

Ст. эксперт Ковалев С.А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 30 декабря 1970 г. № 169

Настоящий стандарт распространяется на чугунные пробковые проходные сальниковые муфтовые краны с  15-50 мм на , имеющие заглушку (пробку) для спуска воды, устанавливаемые в системах водяного отопления с температурой воды до 100°С.

1. Основные размеры

1.1. Основные размеры кранов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.

1 - корпус; 2 - пробка; 3 - втулка сальника фланцевая; 4 - болт анкерный;

5, 6 - гайки; 7 - болт; 8 - кольцо поднабивочное; 9 - набивка марки ПП;

10 - заглушка (пробка спускная); 11 - прокладка.

Таблица 1

Размеры в мм

| #G0Проход условный |  |  |  |  |  | , не менее |  |  | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение I | Исполнение II |
| 15 | Труб. | 110 | 31 | 80 | 60 | 6 | 30 | 12 | 0,68 | 0,70 |
| 20 | Труб. | 132 | 37 | 90 | 73 | 8 | 36 | 14 | 1,12 | 1,14 |
| 25 | Труб. | 150 | 44 | 110 | 80 | 9 | 46 | 17 | 1,90 | 1,93 |
| 32 | Труб. | 178 | 52 | 130 | 98 | 10 | 55 | 19 | 3,00 | 3,03 |
| 40 | Труб. | 230 | 90 | 150 | 110 | 12 | 60 | 22 | 3,70 | 3,73 |
| 50 | Труб. | 260 | 96 | 170 | 128 | 14 | 75 | 27 | 6,60 | 6,63 |

Пример условного обозначения чугунного пробкового проходного сальникового муфтового крана на , с  25 мм, с заглушкой для спуска воды, исполнения I:

Кран муфтовый с заглушкой 1-25-10 ГОСТ 16549-71

1.2. Размеры и материал деталей крана должны соответствовать указанным в табл.2.

Таблица 2

Размеры в мм

| #G0Наименования деталей | Проход условный | Номера стандартов или чертежей |
| --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |  |
| Корпус | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | По чертежу завода- изготовителя |
| Пробка | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ГОСТ 11439-65 |
| Втулка сальника фланцевая | 17 | 19 | 24 | 26 | 30 | 38 | ГОСТ 11438-65 |
| Болт анкерный | М6х35 | М8х40 | М8х45 | М10х50 | М10х50 | М12х65 | ГОСТ 11440-65 |
| Гайка (дет.5) | М6-016 | М8-016 | М8-016 | М10-016 | М10-016 | М12-016 | ГОСТ 5915-70 |
| Гайка (дет.6) | - | - | - | - | М12-016 | М12-016 | ГОСТ 5916-70 |
| Болт | - | - | - | - | М12х30-026 | М12х30-026 | ГОСТ 7796-70 |
| Кольцо поднабивочное | 28/18 | 34/20 | 38/24 | 50/26 | 60/30 | 68/38 | Табл.3 ГОСТ 2422-65 |
| Набивка марки ПП | 6х6 | 8х8 | 8х8 | 13х13 | 16х16 | 16х16 | Табл.3 ГОСТ 2422-65 |
| Заглушка (пробка спускная) исполнения I | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | ГОСТ 8963-59 |
| Заглушка (пробка спускная) исполнения II | М12х1,25 | М12х1,25 | М16х1,5 | М16х1,5 | М20х1,5 | М20х1,5 | По чертежу завода- изготовителя |
| Прокладка уплотнитель- ная | - | - | - | - | - | - | По чертежу завода- изготовителя |

2. Технические требования

2.1. Пробковые краны с заглушкой должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7520-66 и настоящего стандарта по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Отливки корпусов кранов должны удовлетворять требованиям технических условий, утвержденным в установленном порядке.

2.3. Допускаемые отклонения отливок по размерам, массе и припускам на механическую обработку должны соответствовать II классу точности ГОСТ 1855-55.

2.4. Резьба в соединении заглушки с корпусом крана должна выполняться:

в исполнении I - трубная цилиндрическая по 3-му классу точности ГОСТ 6357-52;

в исполнении II - метрическая по 3-му классу точности ГОСТ 9150-59.

В корпусе кранов  15 и  20 мм в пределах допусков на соответствующие размеры допускается пересечение резьб муфтового конца и спускного отверстия.

2.5. Для уплотнения резьбового соединения заглушки с корпусом крана в исполнении I должен применяться лен, пропитанный суриком или белилами, разведенными на натуральной олифе, и в исполнении II - паронит или другие уплотнительные материалы.

2.6. Резьба метрическая на деталях крана должна выполняться по ГОСТ 9150-59, допуски - по 3-му классу точности ГОСТ 9253-59, фаски - по ГОСТ 10549-63.

2.7. Болты и гайки должны изготавливаться из стали марки Ст.5 по ГОСТ 380-60.

2.8. Корпус крана, поднабивочное кольцо, болты и гайки должны иметь защитное антикоррозионное покрытие хим. фос. прм. по ГОСТ 9791-68.

Покрытие корпуса и поднабивочного кольца должно производиться до притирки уплотнительных поверхностей.

2.9. Краны относятся к классу восстанавливаемых изделий.

Срок службы до списания крана - 10 лет.

Средний ресурс до списания крана - не менее 2000 циклов.

Наработка на отказ - не менее 400 циклов.

Средняя наработка до первого отказа - не менее 600 циклов.

Коэффициент технического использования - не менее 0,999.

2.10. Предприятие-изготовитель периодически, не реже одного раза в год, должно проводить контрольные испытания выборочных образцов выпускаемых кранов каждого типоразмера на надежность в работе.

2.11. Гарантийный срок исправной работы каждого крана - 1 год со дня сдачи в эксплуатацию, но не более полутора лет с момента отгрузки.

2.12. 97%-ный ресурс в течение гарантийного срока - не менее 500 циклов.

Вероятность безотказной работы в течение гарантийного срока - не менее 0,97.

Предприятие-изготовитель обязано в течение гарантийного срока безвозмездно заменять или ремонтировать вышедшие из строя детали, узлы или изделия в целом при условии соблюдения потребителем требований по монтажу и эксплуатации, а также правил хранения кранов до монтажа.

3. Методы испытаний

3.1. Порядок отбора образцов кранов и методы испытаний должны соответствовать указанным в ГОСТ 7520-66 со следующим дополнением.

Контрольные испытания кранов на надежность в работе должны проводиться по программе, разработанной головной организацией в арматуростроении и утвержденной в установленном порядке.

4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кранов должны соответствовать указанным в ГОСТ 7520-66.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Госстрой СССР -

М.: Издательство стандартов,

1971

#T61440

#P 6 0 65535 0 00001. Основные размеры

Чертеж

2. Технические требования

3. Методы испытаний

4. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

#E#T61441

ГОСТ 16549-71 Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Py<(=)10 кгс/см_2 с заглушкой для спуска воды

#M12291 9000748Постановление Госстроя СССР#S от 30.12.70 N 169

#M12291 9041212ГОСТ#S от 30.12.70 N 16549-71

#M12291 9000050Госстрой СССР#S

#M12291 9000002Действующий#S

Дата начала действия: 1.1.73

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: Издательство стандартов, 1971 год

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )#F1 0700B2070C1E#F1 0700B2070C1E#F1 0D00CE07041D#F1 0F00B5070101#F1 1400CE070402#F2 01007600C3CED1D22031363534392D373120CAF0E0EDFB20EFF0EEE1EAEEE2FBE520EFF0EEF5EEE4EDFBE520F1E0EBFCEDE8EAEEE2FBE520ECF3F4F2EEE2FBE520F7F3E3F3EDEDFBE520EDE02050793C283D29313020EAE3F12FF1EC5F3220F120E7E0E3EBF3F8EAEEE920E4EBFF20F1EFF3F1EAE020E2EEE4FB#F2 11001300CEF4E8F6E8E0EBFCEDEEE520E8E7E4E0EDE8E5#F2 11003500C3EEF1F1F2F0EEE920D1D1D1D0202D20CC2E3A20C8E7E4E0F2E5EBFCF1F2E2EE20F1F2E0EDE4E0F0F2EEE22C203139373120E3EEE4#F3 06000300313639#F3 0600080031363534392D3731#F3 1E0002003235#F5 020081584F00#F5 02001C001400#F5 0200C167EA33#F5 0200A1BC4332#F5 020041434532#F5 0200C15F3B04#F5 04002C578900#F5 04003CF58900#F5 050072548900#F5 08001E598900#F5 0800EAF18900#F5 0E0042548900#F5 1D00DF67EA33#F5 1D00DE67EA33#F5 00046DECBE35#F5 4C04C567EA33