## Приложение Д

## (обязательное)

## Таблица Д. 1 - Расчетные температуры, кратности воздухообмена, категории по чистоте помещений

| Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  |  |  | Категория по чистоте помещения |  | Кратность при естественном воздухообмене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток |  | вытяжка |  |  |  | приток | вытяжка |
| Больницы, поликлиники, станции неотложной и скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палаты для взрослых больных, помещение для матерей акушерских отделений, помещение гипотермии | 20 |  | 60 м3накойку |  |  |  | Ч | 2 | 2 |
| Палаты для туберкулезных (взрослых и детей) |  |  |  |  |  |  | Г | 2 | 2 |
| Палаты для больных гипотиреозом | 24 |  | 60 м3 на койку |  |  |  | Ч | 2 | 2 |
| Палаты для больных тиреотоксикозом | 15 |  | 60 м3 на койку |  |  |  | Ч | 2 | 2 |
| Операционные, послеоперационные палаты, реанимационные залы, палаты интенсивной терапии, родовые, родовые боксы, операционно-диализационные, наркозные, ожоговые палаты | 22 |  | По расчету, ноне менее десятикратного обмена |  |  |  | ОЧ | Не допускается |  |
| Палаты послеродовые, для детей, для детей с матерями | 22 |  | 60 м3 накойку |  |  |  | Ч | 2 | 2 |
| Палаты для новорожденных, недоношен-ных, травмированных детей; палаты для совместного пребывания матерей и ново-рожденных | 25 |  | По расчету, ноне менее 80 м 3на кровать |  |  |  | ОЧ | Не допускается |  |
| Боксы и полубоксы, фильтр-боксы, предбоксы | 22 |  | 2,5 подача воздуха в коридор |  | - |  | Г | - | 2,5 |
| Палатные секции инфекционного отделения | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предродовые, фильтры, приемно-смотровые боксы, смотровые, перевязочные, манипуляционные, предоперационные, процедурные, помещения для сцеживания грудного молока, комнаты для кормления детей в возрасте до 1 года, помещение для прививок | 22 |  | 1,5 |  | 2 |  | Ч | 1 | 1,5 |
| Манипуляционные туалетные для ново-рожденных | 25 |  | - |  | 2 |  | Ч | - | 1,5 |
| Манипуляционные с применением аминазина | 22 |  | 8 |  | 10 |  | Г | Не допускается |  |
| Кабинеты врачей, комнаты персонала, комнаты отдыха для больных, пользующихся процедурами водолечения и грязелечения, кабинеты иглотерапии, помещения выписки, кабинеты аудиометрии, антропометрии, диспетчерские приема вызовов и направления бригад, комната заполнения документов, комната отдыха диспетчеров, врачей,фельдшеров, санитаров, шоферов, выездных бригад, медицинской статистики | 20 |  | Приток из коридора |  | 1 |  | Ч | Приток из кори-дора |  |
| Кабинеты ангиографии, процедурные рентгенодиагностических кабинетов, процедурные и раздевальные флюорографических кабинетов, кабинеты электросветолечения, массажная | 20 |  | 3 |  | 4 |  | Г | Не допускается |  |
| Кабинеты для раздевания при рентгено-диагностических кабинетах | 20 |  | 3 |  | - |  | Ч | Не допускается |  |
| Процедурные для рентгеновских снимков зубов, моечные лабораторной посуды паталого-анатомических отделений, комнаты управ-ления рентгеновских кабинетов и радиологи-ческих отделений, фотолаборатория | 18 |  | 3 |  | 4 |  | Г | Не допускается |  |

Продолжение таблицы Д.1

| Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  |  | Категория по чистоте помещения | Кратность при естественном воздухообмене |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  |  | приток |  |  | вытяжка |
| Стерилизационные при операционных септических отделений | 18 | - | 3 |  | Г |  | Не допускается |  |  |
| То же асептических отделений | 18 | 3 | - |  | Ч |  | Не допускается |  |  |
| Барозал | 20÷26 | 1,5 | 2 |  | Ч |  | 1 | 1,5 |  |
| Лаборатории и помещения для проведения анализов, кабинеты (помещения) радио-телеметрических, эндокринологических и др. исследований, помещения для приема, сортировки и взятия проб для лабораторных анализов, монтажные и моечные кабинеты искусственной почки и помещения аппарата искусственного кровообращения, растворно-дозаторские лаборатории, помещения минерализационные, препараторские для окраски мазков, весовые, колориметрические, средоварки, материально-аппаратные лаборатории, фиксационные, помещения для подготовки перевязочных и операционных материалов и белья, контроля, комплектования и упаковки инструментов, приема, разборки, мытья и сушки хирургических инструментов, шприцев, игл, катетеров, процедурные для лечения нейролептиками, радиопост, диктофонный центр, помещения текущей стерилизации аппаратная | 18 | 1 | 3 |  | Г |  | 1 | 1,5 |  |
| Залы лечебной физкультуры | 18 | 50 м3 /ч на 1 чел |  |  | Г |  | 1 | 1,5 |  |
|  |  | 80% |  | 100% |  |  |  |  |  |
| Кабинеты функциональной диагностики, помещения для ректороманоскоиии | 22 | 1 |  | 3 | Г |  | - | 1,5 |  |
| Кабинеты лечебной физкультуры, механотерапии, зубоврачебные кабинеты, комнаты зондирования, помещения для дегельминтизации | 20 | 2 |  | 3 | Г |  | 1 | 1,5 |  |
| Помещения (комнаты) для санитарной обработки больных, душевые, кабины личной гигиены | 25 | 3 |  | 5 | Г | - |  | 2, но не более 100 м3/ч |  |
| Помещения субаквальных, сероводородных и других ванн (кроме радоновых), помещения подогрева парафина и озокерита, лечебные плавательные бассейны | 25 | 3 |  | 5 | Г | Не допускается |  |  |  |
| Помещения для хранения гипсовых бинтов, гипса, музеи и препараторские при них в патолого-анатомических отделениях, компрессорные ингаляториев, центральные бельевые, кладовые инфицированного белья и постельных принадлежностей, кладовые хозяйственного инвентаря, кладовые вещей больных и гладильные, инструментальные, кладовые реактивов и аппаратуры в патолого-анатомических отделениях для текущего ремонта физиотерапевтической аппаратуры, хранения ящиков выездных бригад, текущего запаса медикаментов, аптечная комната, кладовая месячного запаса медикаментов, кладовая нестерильных материалов и белья | 18 | - |  | 1 | Г | - |  | 1 |  |
| Помещения стерилизационных-автоклавных центральных стерилизационных: | 18 | По расчету |  |  |  | Не допускается |  |  |  |
| а) чистое отделение |  | 100% |  | - | Ч |  |  |  |  |
| б) грязное отделение |  | - |  | 100% | Г |  |  |  |  |

Продолжение таблицы Д.1

| Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  |  | Категория по чистоте помещения | Кратность при естественном воздухообмене |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  |  | приток |  | вытяжка |
| Помещение для мытья, стерилизации и хранения суден, горшков, мытья и сушки клеенок, сортировки и временного хранения предметов уборки, кладовые кислот и дезинфицирующих средств, помещения мойки носилок и клеенок, помещение сушки одежды и обуви выездных бригад | 18 | - | 5 |  | Г | - | 2 |  |
| Помещения для временного хранения белья и твердых отходов, загрязненных радиоактивными веществами | 18 | - | 5 |  | Г | Не допускается |  |  |
| Регистратуры, справочные, вестибюли, гардеробные, помещения для приема передач больным, ожидальные, кладовые теплых вещей при верандах, буфетные, столовые для больных, раздаточные с подсобным помещением в молочно-раздаточных пунктах | 18 | - | 1 |  | Г | - | 1 |  |
| Медицинские архивы | 18 | - | 0,5 |  | Г | - | 0,5 |  |
| Помещение для обработки резиновых перчаток, для мытья и стерилизации столовой и кухонной посуды при буфетных и столовых отделениях, парикмахерские для обслуживания больных, муляжные | 18 | 2 | 3 |  | Г | 1 | 2 |  |
| Хранилища радиоактивных веществ, фасовочные и моечные в радиологических отделениях, моечные в лабораториях | 18 | 5 | 6 |  | Г | Не допускается |  |  |
| Процедурные в кабинетах для статической и подвижной теле-гамма-терапии, комнаты для центрирования в кабинетах для под-вижной теле-гамма-терапии, процедурные рентгенотерапии, кабинеты микроволновой терапии, кабинеты ультравысокочастотной терапии, кабинеты теплолечения, кабинеты укутывания, помещения приготовления растворов для радоновых ванн, кабинеты лечения ультразвуком | 20 | 4 | 5 |  | Г | Не допускается |  |  |
| Раздевальные и кабины для раздевания в отделениях водолечения | 23 | Приток по балансу вытяжки из залов с ванными, грязевых процедур |  |  | Ч | Не допускается |  |  |
| Помещения радоновых ванн, грязелечебные залы, душевой зал с кафедрой, кабинеты грязелечения для гинекологических процедур | 25 | 4 |  | 5 | Г | Не допускается |  |  |
| Помещение для хранения и регенерации грязи | 12 | 2 |  | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| Помещения хранения трупов 1) | 2 | - |  | 3 | Г | 1,5 |  |  |
| Помещения одевания трупов, выдачи трупов, кладовые похоронных принадлежностей, для обработки и подготовки к захоронению инфицированных трупов, помещения для хранения хлорной извести | 14 |  |  | 3 | Г | Не допускается |  |  |
| Помещение дезинфекционных камер: | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| а) приемные |  | Из чистого отд. |  | 3 | Г | Не допускается |  |  |
| б) грязные отделения |  | Из чистого отд. |  | 5 | Г | Не допускается |  |  |

- Продолжение таблицы  Д.1

| ## Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  | Категория по чистоте помещения | Кратность при естественном воздухообмене |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  | приток | вытяжка |  |
| в) разгрузочные (чистые) отделения |  | 5 | Через грязн. отд. | Ч | Не допускается |  |  |
| Шлюзы при сероводородных ваннах | 25 | 3 | 4 | Ч | Не допускается |  |  |
| Кабинеты для раздевания при сероводородных ваннах | 25 | 3 | 3 | Ч | Не допускается |  |  |
| Помещение приготовления раствора сероводородных ванн и хранения реактивов | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |  |
| Помещения для мойки и сушки простыней, холстов, брезентов, грязевые кухни | 16 | 6 | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| Ингалятории (процедурные) | 20 | 8 | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| Секционные | 16 | 1 | 4 | Г | Не допускается |  |  |
| Шлюзы перед палатами для новорожденных | 22 | По расчету, но не менее 5-кратного обмена |  | Ч | Не допускается |  |  |
| Помещения выписки родильниц и облучения детей кварцевой лампой | 22 | - | 1 | Ч | - | 1 |  |
| Санузлы | 20 |  | 50 м3/ч на 1 унитаз и 20 м3/ч на 1 писсуар | Г | - | 50 м3 /ч на 1 унитаз и 20 м3/ч на 1 писсуар |  |
| Умывальные комнаты | 20 | - | 3 | Г | - | 1,5 |  |
| Клизменная | 20 | - | 5 | Г | - | 1,5 |  |
| Малые операционные | 22 | 10 | 5 | Ч | Не допускается |  |  |
| Виварий |  |  |  |  |  |  |  |
| Карантинное отделение для въезда машин с животными: |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемная с теплым тамбуром для въезда машин с животными | 16 | 1 | 1 | Г | Не допускается |  |  |
| Мойка для собак, кошек, карликовых свиней с ванной и циркуляционным душем | 22 | 3 | 5 | Г | Не допускается |  |  |
| Тепловоздушная сушка для собак и карликовых свиней | 25 | 3 | 5 | Г | Не допускается |  |  |
| Помещение для содержания лабораторных животных: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) мышей | 20 ÷ 22 | 10 | 12 | Г | Не допускается |  |  |
| б) хомяков | 20 | 10 | 12 | Г | Не допускается |  |  |
| в) морских свинок | 14÷ 16 | 8 | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| г) кроликов | 5 | 8 | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| д) собак (с выходом на выгул) | 14 | 8 | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| с) кошек | 18 | 10 | 12 | Г | Не допускается |  |  |
| ж) баранов (с выходом на выгул) | 5 | 10 | 12 | Г | Не допускается |  |  |
| з) карликовых свиней | 18 | 10 | 12 | Г | Не допускается |  |  |
| и) петухов | 18 | 10 | 12 | Г | Не допускается |  |  |
| Помещение персонала | 18 | 1 | 1 | Ч | - |  | 1 |
| Склад клеток и инвентаря | 10 | - | 1 | Г | - |  | 1 |
| Осмотр больных животных и их дезинфекция | 20 | 8 | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| Изолятор для крупных животных | 15 | 8 | 10 | Г | Не допускается |  |  |
| Помещения для хранения и приготовления дезсредств (с вытяжным шкафом) | 18 | По расчету |  | Г | - |  | 2 |
| Хранение кормов и подстилок | 10 | - | 1 | Г | - |  | 1 |
| ## Дезинфекционно-моечное отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка и мойка инвентаря: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) ручная мойка | 16 | 3 | 5 | Г | Не допускается |  |  |

- Продолжение таблицы Д. 1

| Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  |  | Категория по чистоте помещения | Кратность при естественном воздухообмене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  |  | приток | вытяжка |
| б) машинная мойка: |  |  |  |  |  |  |  |
| помещение грубой очистки | 16 | 3 | 5 |  | Г | Не допускается |  |
| моечная | 16 | 5 | 6 |  | Г | Не допускается |  |
| Стерилизация и сушка инвентаря | 18 | По расчету |  |  | Ч | Не допускается |  |
| Хранение чистых клеток, стеллажей, контейнеров, кормушек, носилок, подстилок | 10 | - | 1 |  | Г |  | 1 |
| Загрузка в клетки кормов, воды, подстилок | 18 | - | 1 |  | Г | - | 1 |
| Временное хранение трупов животных | 2-4 | - | 3 |  | Г | - | 1 |
| ## Отделение содержания подопытных животных ## Блок для содержания мелких лабораторных грызунов (мышей, крыс, морских свинок) в условиях, исключающих проникновение патогенной флоры)2) Помещения барьерной зоны |  |  |  |  |  |  |  |
| Принудительный санпропускник | 25 | 3 | 5 |  | Г | Не допускается |  |
| Одевание стерильной одежды: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) чистая зона | 25 | По расчету |  |  | Ч | Не допускается |  |
| б) грязная зона | 25 | По расчету |  |  | Г | Не допускается |  |
| Стерилизационная с паровым автоклавом | 18 | По расчету |  |  | Г | Не допускается |  |
| Бактерицидный гидрошлюз: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) чистая зона | 18 | 3 |  | - | Ч | Не допускается |  |
| б) грязная зона | 18 | - |  | 3 | Г | Не допускается |  |
| Бактерицидный аэрошлюз | 18 | По расчету |  |  | Ч | Не допускается |  |
| Помещения забарьерной зоны3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещение для содержания животных СВиБ и проведения экспериментов: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) для мышей | 20 ÷22 | 15 |  | 10 | ОЧ | Не допускается |  |
| б) для крыс | 18 | 15 |  | 10 | ОЧ | Не допускается |  |
| в) для морских свинок | 14÷ 16 | 15 |  | 10 | ОЧ | Не допускается |  |
| Помещение для экспериментов | 20 | 15 |  | 10 | ОЧ | Не допускается |  |
| Помещение персонала | 18 | 1 |  | 1 | ОЧ | Не допускается |  |
| Склад стерильного инвентаря, кормов,подстилок | 18 | 1 |  | 1 | ОЧ | Не допускается |  |
| Распределение и раздача кормов | 18 | 1 |  | 1 | ОЧ | Не допускается |  |
| Стерилизация воды | 18 | 1 |  | 1 | ОЧ | Не допускается |  |
| Блок для содержания лабораторных животных в обычных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для экспериментов | 18 | 1 |  | 3 | Г | 1,5 | 2 |
| Помещения хирургической секции: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) предоперационная со стерилизационной | 18 | 1 |  | 2.5 | Ч | Не допускается |  |
| б) операционная, послеоперационная, помещение интенсивного ухода за выздоравливающими животными | 20 ÷22 | По расчету |  |  | ОЧ | Не допускается |  |
| Помещения для инфицирования животных и работы с ними: |  |  |  |  |  |  |  |
| а) помещения для токсикологических исследований | 18 | 1 |  | 3 | Г | 1,5 | 2 |
| б) помещения для заражения животных (манипуляционная, боксы для контрольных животных) | 18 | 5 |  | 6 | Г | Не допускается |  |
| в) персонал и специалисты | 18 | - |  | 1,5 | Ч | Не допускается |  |
| г) хранение чистых: инвентаря, кормов, подстилки | 18 |  |  | 1 | Г | Не допускается |  |
| д) сбор отходов | 10 | - |  | 10 | Г | Не допускается |  |
| Отделение ветеринарного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабинет врача | 18 | 1 |  | 1 | Ч | Не допускается |  |
| Секционная | 16 | 3 |  | 3 | Г | Не допускается |  |
| Лабораторная диагностика с боксом для вскрытий животных | 18 | 1 |  | 3 | Г | Не допускается |  |

- Продолжение таблицы Д. 1

| ## Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  | Категория по чистоте помещения | Кратность при естественном воздухообмене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  | приток | вытяжка |
| Хранение медикаментов | 18 | 1 | 3 | Г | Не допускается |  |
| Блок изоляции больных животных: |  |  |  |  |  |  |
| а) помещение больных со шлюзом4) |  |  |  |  |  |  |
| б) хранение кормушек, клеток, инвентаря, подстилки и кормов | 10 | - | 1 | Г | - | 1 |
| в) персонал | 18 | 1 | 1 | Ч | - | 1 |
| г) предметы уборки с краном, трапом и сушкой | 10 | - | 10 | Г | - | 3 |
| Отделение подготовки кормов |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка овощей с моечной, подготовка зерносмесей | 16 | 3 | 4 | Г | Не допускается |  |
| Пищеварочный зал | 16 | По расчету |  | Не допускается |  |  |
| Моечная кухонной посуды | 18 | 4 | 6 | Г | Не допускается |  |
| Стерилизация кормов | 18 | 1 | 3 | Г | Не допускается |  |
| Охлаждаемая камера для пищевых продуктов | 2÷ 4 | Периодическое проветривание |  | Г | Не допускается |  |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |
| Залы обслуживания населения | 16 | 3 | 4 | Г | 1 | 1,5 |
| Рабочие помещения или изолированные рабочие зоны в зале обслуживания, экспедиционные помещения для приема и оформления заказов прикрепленного учреждения, рецептурная | 18 | 2 | 1 | Ч | 1,5 | 1 |
| Ассистентская, асептическая, дефектарская, проходной шлюз; заготовочная и фасовочная со шлюзом, закаточная и контрольно-маркировочная стерилизационная-автоклавная, стерилизационная, дистилляционная | 18 | 4 | 2 | Ч | 2 | 1 |
| Расфасовочная, контрольно-аналитический кабинет, моечная, стерилизационная растворов, дистилляционно-стерилизацион-ное помещение, кокторий, распаковочная | 18 | 2 | 3 | Г | 1 | 1,5 |
| Помещения для приготовления лекарственных форм в асептических условиях | 18 | 4 | 2 | ОЧ | Не допускается |  |
| Помещения для хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения: 6) |  |  |  |  |  |  |
| а) лекарственных веществ, готовых лекарственных препаратов в т.ч. и термолабильных и предметов медицинского назначения; перевязочных средств; пакетированных лекарственных средств растительного происхождения | 18 | 2 | 3 | Г | - | 1 |
| б) лекарственного растительного сырья | 18 | 3 | 4 | Г | 1 | 1,5 |
| в) минеральных вод, медицинской стеклянной и оборотной транспортировочной тары, очков и других предметов оптики, вспомогательных материалов, чистой посуды | 18 | - | 1 | Г | - | 1 |
| г) ядовитых препаратов и наркотиков | 18 | - | 3 | Г | - | 1,5 |
| Легковоспламеняющихся и горючих жидкостей | 18 | - | 8 | Г | - | 1 |
| Дезинфицирующих средств и кислот, дезинфекционная со шлюзом | 18 | - | 5 | Г | - | 1,5 |
| Аптечный киоск (пункт) | 18 | - | 1 | Г | - | 1 |
| Электрощитовая | 15 | - | 1 | Г | - | 1 |

- Продолжение таблицы Д. 1

| ## Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  | Категория по чистоте помещения | Кратность при естественном воздухообмене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  | приток | вытяжка |
| Санитарно- эпидемиологические станции (СЭС) |  |  |  |  |  |  |
| Радиологическая группа |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторное помещение | 18 | 3 | 5 | Г | Не допускается |  |
| Бактериологическая группа. Помещение врачей и лаборантов, комнаты для занятий. | 18 | - | 1.5 | Ч | Не допускается |  |
| Помещение для серологических иссле-дований, посевные, помещения для экспресс-диагностики | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |
| Боксы | 18 | 6 | 5 | Ч | Не допускается |  |
| Предбоксы | 18 | - | 10 | Г | Не допускается |  |
| Помещения энтомологии, для гельминто-логических исследований, средоварные | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |
| Моечные: |  |  |  |  |  |  |
| а) без моечной машины | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |
| б) с моечной машиной | 18 | 3 | 5 | Г | Не допускается |  |
| Стерилизационные автоклавные | 18 | - | 3 | Г | Не допускается |  |
| Термальные комнаты | По технологическим требованиям |  |  |  |  |  |
| Комнаты для приема, регистрации, сортировки и выдачи результатов анализов | 18 | - | 3 | Г | Не допускается |  |
| Вирусологическое отделение и лаборатория отделения особо опасных инфекций |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для идентификации респираторных, энтеральных вирусов, для приготовления культуры тканей: |  |  |  |  |  |  |
| а) рабочие комнаты врачей и лаборантов | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |
| б) боксы | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |
| в) предбоксы | 18 | 6 | 5 | Ч | Не допускается |  |
| г) боксы | 18 | 6 | 5 | Ч | Не допускается |  |
| д) предбоксы для приготовления культуры тканей | 18 | - | 10 | Г | Не допускается |  |
| Помещения для идентификации арбовирусов: |  |  |  |  |  |  |
| а) рабочие комнаты врачей и лаборантов | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |
| б) боксы | 18 | 5 | 6 | Г | Не допускается |  |
| в) предбоксы | 18 | - | 10 | Г | Не допускается |  |
| Комнаты для проведения бактериологических исследований, комнаты для обработки ловушек и приготовления приманок, вскрывочные | 18 | 3 | 6 | Г | Не допускается |  |
| Комнаты для заражения грызунов биопробная) | 18 | 8 | 10 | Г | Не допускается |  |
| Коридоры | 18 | По балансу отделения |  | Ч | Не допускается |  |
| Молочно-раздаточные пункты |  |  |  |  |  |  |
| Раздаточная | 16 | 2 | 2 | ч | 1 |  |
| Холодильная камера (для готовой продукции) | 2 | Периодическое проветривание |  |  |  |  |
| Помещение приема и хранения посуды от населения | 12 | - | 1 | Г | - | 1 |
| Касса | 18 | - | 1 | Ч | - | 1 |
| Кладовая дезинфицирующих растворов и уборочного инвентаря | 16 | - | 5 | Г | - | 5 |
| Сауна |  |  |  |  |  |  |
| Ожидальная | 18 | - | 3 | Ч | - | 1 |
| Коридор | 18 | - | 2 | Ч | - | 1 |
| Раздевалка | 22 | - | 3 | Ч | - | 1 |
| Душевая | 22 | - | 8 | Г |  | 5 |
| Парная 5) | 100/ 80 (85/ 80) |  |  | Г |  | 3 |
| Комната отдыха | 26 | - | 3 | Ч | - | 1 |
| Комната для массажа | 25 | - | 4 | Г | - | 2 |
| Солярий | 23 | - | 3 | Ч | - | 1,5 |

- Окончание таблицы Д. 1

| ## Наименование помещения | т°с | Кратность воздухообмена при механической вентиляции |  | Категория по чистоте помещения | Кратность при естественном воздухообмене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |  | приток | вытяжка |
| Уборная | 22 | - | 50 м3/ч на 1 унитаз | Г | - | 50м3/ч на 1 унитаз |
| Санаторно-курортные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| Вестибюльная группа | В соответствии со СНиП 2.08.02 |  |  |  |  |  |
| Почта, сберкасса, транспортное агентство |  |  |  |  |  |  |
| Пункт приема вещей в химчистку, белья - в прачечную, обуви - в ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Камера хранения |  |  |  |  |  |  |
| Парикмахерская (рабочих мест) |  |  |  |  |  |  |
| Спальные помещения (секция) |  |  |  |  |  |  |
| Спальные комнаты (палаты) | 18 | - | 1 | Ч | - | 1 |
| Гостиная | 18 | - | 2 | Ч | - | 2 |
| Помещения культурно-массового назначения |  |  |  |  |  |  |
| Комната для игры в настольный теннис | 18 | - | 1,5 | Г | — | 1,5 |
| Кружковые комнаты | 18 | - | 1,5 | Г | — | 1,5 |
| Библиотека: |  |  |  |  |  |  |
| а) помещение для выдачи книг | 18 | 2 | 1,5 | Б | 2 | 1,5 |
| б) читальный зал | 18 | по расчету, но не менее 20 м3/ч окружающего воздуха на 1 чит. место |  | Б | 2 | 1,5 |
| в) книгохранилище | 18 | 1 | 1 | Б | 1 | 1 |
| Комната культурно-массового работника | 18 | 1,5 | - | Б | - | 1,5 |
| 1)Естественная вентиляция допускается только для помещений временного хранения трупов. 2)Естественная вентиляция для вивариев, свободных от возбудителей инфекционных болезней (СВиБ), не допускается. 3) Предусматривается подача стерильного воздуха. 4) Смотри данные помещений для содержания лабораторных животных. 5) В числителе указаны верхний предел температуры, в знаменателе - нижний. В скобках даны значения температур для детей. 6) Распространяется на аптечные склады по температурному режиму; кратность воздухообмена принимать для распакованных товаров в соответствии с приложением Д, табл. Д. 1, а в других случаях -согласно СниП 2.11.01. |  |  |  |  |  |  |
| Примечание 1. Температуру воздуха в коридорах необходимо принимать равной температуре воздуха наиболее чистого помещения с целью предотвращения перетоков воздуха за счет разности гравитационных сил. Примечание 2. При определении температурного режима помещений (отделений), изолированных от других помещений (отделений) шлюзами, температуру воздуха во всех помещениях с общим коридором необходимо принимать равной температуре наиболее чистого из них (для патолого-анатомических отделений - наиболее грязного). Примечание 3. Коридоры в зданиях с механической вентиляцией вне стерильных отделений необходимо рассматривать, как помещения "чистые" с подачей в них воздуха по балансу примыкающих к нему помещений, но не менее однократного воздухообмена. Примечание 4. В вивариях приток воздуха в помещение осуществляется в верхнюю зону, а вытяжка - 2/3 из нижней зоны и 1/3 из верхней. Скорости выпуска воздуха из приточных отверстий должны устанавливаться заданием и создавать подвижность воздуха у клеток 0,1 -0,3 м в секунду. Примечание 5. К "особо чистым" помещениям (категория ОЧ) относятся помещения с особыми требованиями по обеспечению стерильности среды в них. К "чистым" помещениям (категория Ч) относятся помещения, в которых отсутствуют: выделения резких запахов, паров, влаги, приводящие к увеличению относительной влажности сверх допустимой тепловыделения, которые создают тепловое напряжение, вызывающее необходимость устройства местных отсосов или интенсивного воздухообмена (более 2 кратностей), вредных веществ в концентрациях сверх ПДК, микробных загрязнений, способных вызвать вспышки внутрибольничных эпидемий. К "грязным помещениям'' (категория Г) относятся помещения, в которых может присутствовать хотя бы одна из нежелательных вредностей, недопустимых для категорий "Ч" и "ОЧ". Примечание 6. В ассистентских комнатах аптек, размещаемых в IV климатической зоне, необходимо предусматривать кондиционирование воздуха. |  |  |  |  |  |  |